Fire Risk Assessment dan Perancangan Water Spray System untuk Proteksi Tangki TK-725 dan TK-756 Industri Kimia

# Anggita Puspa Wardhani1, Moch. Luqman Ashari2 dan Agung Nugroho3

1,2,3Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya 60111

E-mail: ashari.luqman@ppns.ac.id

## Abstrak

Fasilitas penyimpanan cairan mudah terbakar memiliki potensi risiko kebakaran yang tinggi akibat adanya uap mudah terbakar, sumber penyalaan, serta kemungkinan terjadinya efek domino yang dapat menyebabkan kerugian material, gangguan operasional, kerusakan lingkungan, dan korban jiwa. Salah satu area yang memiliki potensi risiko tersebut adalah tangki penyimpanan isobutanol (IBA) TK-725 dan TK-726 di Perusahaan Kimia Gresik yang saat ini hanya dilengkapi dengan foam chamber dan jaringan hidran tanpa sistem pendingin tangki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko kebakaran pada tangki penyimpanan isobutanol serta merancang water spray system sebagai upaya mitigasi risiko dan perlindungan terhadap paparan radiasi termal saat terjadi kebakaran. Metode yang digunakan meliputi Fire Risk Assessment (FRA) dengan pendekatan kualitatif berdasarkan metode Yung (2008) untuk mengidentifikasi bahaya, menganalisis tingkat kemungkinan (likelihood) dan keparahan (severity), serta menentukan tingkat risiko menggunakan matriks risiko. Hasil analisis risiko digunakan sebagai dasar perancangan water spray system yang mengacu pada standar proteksi kebakaran yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skenario tumpahan cairan akibat overfilling saat pengisian tangki memiliki tingkat risiko awal Moderate to High dengan tingkat kemungkinan kejadian mungkin dan tingkat dampak tinggi. Penerapan water spray system direkomendasikan sebagai pengendalian tambahan dan terbukti mampu menurunkan tingkat konsekuensi dari kategori tinggi menjadi sedang sehingga tingkat risiko menurun menjadi Moderate. Hasil perancangan menunjukkan kebutuhan air untuk satu tangki sebesar 306,6 m³, sedangkan total kebutuhan air untuk dua tangki mencapai 613,368 m³. Sistem yang dirancang diharapkan mampu memberikan pendinginan yang memadai pada permukaan tangki, mengurangi dampak radiasi panas, mencegah kegagalan struktur, serta meminimalkan potensi penyebaran kebakaran ke fasilitas di sekitarnya.

Kata Kunci: Fire Risk Assessment, Tangki, Water Spray

## Abstract

Storage facilities for flammable liquids present a high fire risk due to the presence of combustible vapors, ignition sources, and the potential for domino effects that may result in material losses, operational disruptions, environmental damage, and casualties. One facility with such potential hazards is the isobutanol (IBA) storage tanks TK-725 and TK-726 at Perusahaan Kimia Gresik, which are currently protected only by foam chambers and a hydrant network without a dedicated tank cooling system. This study aimed to analyze the fire risk associated with isobutanol storage tanks and to design a water spray system as a mitigation measure to reduce fire escalation and thermal radiation impacts during fire incidents. The research employed a Fire Risk Assessment (FRA) using the qualitative method proposed by Yung (2008) to identify hazards, evaluate likelihood and severity levels, and determine risk ratings through a risk matrix approach. The results of the risk assessment were subsequently used as the basis for designing the water spray system in accordance with applicable fire protection standards. The findings indicated that the liquid spill scenario caused by tank overfilling during loading operations had an initial risk level categorized as Moderate to High, with a possible likelihood of occurrence and high severity.. The implementation of a water spray system was recommended as an additional control measure and was found capable of reducing the severity level from high to moderate, thereby lowering the overall risk level to Moderate. The design calculations showed that the water demand for a single tank was 306.6 m³, while the total water requirement for protecting both tanks reached 613.368 m³. The proposed system is expected to provide adequate cooling to tank surfaces, reduce thermal radiation effects, prevent structural failure, and minimize the potential spread of fire to surrounding facilities.

Keywords: Fire Risk Assessment, Tank, Water Spray

## PENDAHULUAN

Sektor industri kimia menjalankan kegiatan operasional yang ekstensif dalam memproduksi polimer, petrokimia, bahan kimia dasar, beserta berbagai produk turunannya. Karakteristik operasional ini menuntut pengelolaan bahan berbahaya dalam kapasitas masif yang secara langsung meningkatkan probabilitas kecelakaan industri (Safura, 2023). Ramli (2010) menegaskan bahwa kebakaran merupakan risiko bahaya tertinggi dengan potensi kerugian materiil fatal, disrupsi operasional, kerusakan ekologis, serta jatuhnya korban jiwa. Kebakaran pada fasilitas industri memiliki karakteristik rambatan yang sangat cepat dan berpotensi memicu efek domino (domino effect), terutama apabila insiden tersebut melibatkan area penyimpanan cairan mudah terbakar berskala besar.

Ancaman nyata kebakaran pada fasilitas tangki timbun terbukti dari tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia. Data mencatat sedikitnya 20 insiden di sektor minyak dan gas terjadi sepanjang tahun 2021 dengan rincian tujuh unit tangki timbun hangus dalam tiga kejadian terpisah. Insiden di Kilang Pertamina RU VI Balongan pada 29 Maret 2021 menjadi salah satu peristiwa paling fatal karena menghanguskan tiga tangki sekaligus menewaskan satu orang dan melukai 14 orang lainnya (Utama, dkk). Rangkaian peristiwa tragis ini mempertegas urgensi penerapan sistem manajemen keselamatan dan pengendalian risiko kebakaran yang sistematis pada fasilitas penyimpanan cairan mudah terbakar.

Kondisi kerentanan operasional tersebut menuntut evaluasi keselamatan spesifik di fasilitas Perusahaan Kimia Gresik. Perusahaan ini menggunakan tangki jenis cone roof dengan penamaan TK-725 dan TK-726 untuk menyimpan bahan isobutanol (IBA). Paparan suhu lingkungan tropis secara kontinu memicu isobutanol cairan kelas IC dengan titik nyala 31°C untuk terus-menerus menghasilkan uap mudah terbakar di ruang atas tangki (vapor space). Tangki isobutanol saat ini hanya dilindungi oleh foam chamber sebagai sistem pemadaman utama dan jaringan hidran sebagai sarana penanggulangan eksternal. Perusahaan belum melengkapi fasilitas krusial tersebut dengan sistem pendingin (cooling system) yang berfungsi mengendalikan kenaikan temperatur dinding tangki saat terjadi paparan panas. Shaluf dkk. (2024) juga menemukan bahwa radiasi termal dari tangki sumber kebakaran dapat melebihi ambang batas kerusakan pada tangki di sekitarnya sehingga meningkatkan probabilitas terjadinya penyebaran kebakaran. penelitian oleh Bao dkk. (2023) melalui simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD) menunjukkan bahwa peningkatan temperatur dinding tangki akibat paparan api eksternal dapat berlangsung sangat cepat dan berpotensi menyebabkan kegagalan material apabila tidak dilakukan tindakan pendinginan darurat. Penelitian tersebut merekomendasikan penggunaan sistem pendingin aktif untuk mempertahankan integritas struktur tangki selama kejadian kebakaran.

Ketiadaan sistem pendingin ini sangat membahayakan integritas fasilitas. Chen dkk. (2017) mengidentifikasi radiasi termal dari kebakaran tangki sebagai pemicu utama eskalasi penyebaran api yang mengancam keselamatan personel dan aset di sekitarnya. Paparan radiasi panas tinggi berpotensi memicu kegagalan struktur tangki, deformasi material, hingga kebakaran lanjutan pada tangki yang berdekatan. Standar keselamatan internasional seperti National Fire Protection Association (NFPA) 15 dan American Petroleum Institute (API) 2030 secara tegas mensyaratkan instalasi water spray system sebagai sistem pendingin permukaan tangki. Sistem ini bekerja dengan menyemprotkan air secara merata untuk menyerap panas dan mencegah kegagalan struktur akibat radiasi termal. Penelitian ini merespons kebutuhan mitigasi tersebut dengan melakukan analisis risiko kebakaran secara komprehensif sebagai tahapan awal. Penilaian risiko diaplikasikan menggunakan metode kualitatif Yung (2008) guna mengevaluasi potensi bahaya secara sistematis, mengukur efektivitas fasilitas proteksi existing, serta memvalidasi urgensi perlindungan tambahan pada area penyimpan isobutanol. Analisis risiko yang tepat menjadi

landasan fundamental dalam merancang sistem proteksi yang presisi.

Berdasarkan hasil analisis risiko tersebut, fokus utama penelitian dilanjutkan pada perancangan water spray system untuk tangki isobutanol TK-725 dan TK-726. Perancangan menghitung total kebutuhan perhitungan kebutuhan air. Hasil perancangan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi potensi kerugian, meningkatkan keselamatan pekerja, serta menjamin keberlangsungan operasional industri.

## METODE

### Fire Risk Assessment

Menurut NFPA 551 Tahun 2022 mendefinisikan Fire Risk Assessment sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko kebakaran berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian (likelihood) serta keparahan dampak yang ditimbulkan (severity). Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif yang berfokus pada identifikasi potensi bahaya dan penilaian tingkat risiko tanpa melakukan perhitungan kuantitatif secara rinci. Metode ini umumnya digunakan sebagai tahap awal analisis risiko untuk menyusun skenario kebakaran dan menentukan kebutuhan pengendalian yang diperlukan.

Evaluasi risiko kebakaran pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada buku Principles of Fire Risk Assessment in Buildings (Yung, 2008). Penilaian risiko kebakaran ini

dilakukan menggunakan lembar kerja Fire Risk Assessment pada Tabel 4. Proses dimulai dengan mengidentifikasi fire hazard, yaitu mengidentifikasi seluruh potensi bahaya kebakaran pada objek penelitian, seperti sumber penyalaan, material mudah terbakar, serta kondisi yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Bahaya yang telah diidentifikasi kemudian dicatat pada kolom Fire Hazard. Selanjutnya dilakukan identifikasi existing fire protection, yaitu mengevaluasi sistem proteksi kebakaran yang telah tersedia. Informasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat perlindungan yang telah dimiliki objek penelitian sebelum dilakukan rekomendasi perbaikan. Tahap berikutnya adalah penentuan inherent fire risk, yaitu penilaian risiko awal dengan memberikan skor likelihood (L) berdasarkan terjadinya insiden didasarkan pada kombinasi frekuensi historis kejadian serupa dan evaluasi terhadap keandalan sistem proteksi yang telah terpasang dan skor severity (S) berdasarkan keparahan dampak apabila kebakaran terjadi. Prinsip penilaian risiko didasarkan pada kombinasi antara probabilitas kejadian

dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh skenario kebakaran.

Apabila nilai risiko yang ada melampaui batas toleransi yang ditetapkan, maka direkomendasikan penerapan proteksi tambahan (additional fire protection) guna menekan potensi bahaya menjadi risiko sisa (residual fire risk) yaitu melakukan penilaian ulang terhadap nilai likelihood dan severity dengan mempertimbangkan adanya sistem proteksi tambahan yang diusulkan. Hasil kombinasi kedua nilai tersebut menghasilkan tingkat risiko sisa (residual fire risk), sehingga dapat diketahui efektivitas rekomendasi dalam menurunkan tingkat risiko kebakaran.

Hasil identifikasi kemudian dianalisis menggunakan matriks risiko perusahaan yang mempertimbangkan parameter kemungkinan kejadian (likelihood) dan tingkat keparahan (severity). Nilai risiko yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan ke dalam lima tingkat risiko, yaitu low, low to moderate, moderate, moderate to high, dan high.

Tabel 1. Risk Matrix

| K E M U N G K I N A N | Hampir pasti terjadi | 5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sangat mungkin terjadi | 4 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
|  | Bisa terjadi | 3 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
|  | Jarang terjadi | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 21 |
|  | Sangat jarang terjadi | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|  | DESKRIPTOR | Kriteria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | DESKRIPTOR | Sangat rendah | Rendah | Moderat | Tinggi | Sangat Tinggi |
|  | DAMPAK |  |  |  |  |  |  |

Sumber : (Yung, 2008)

Low (1-5)	:  Risiko dapat diterima dalam batas toleransi perusahaan.

Low to moderate (6-11)	:  Risiko masih dapat diterima dalam batas toleransi perusahaan, dapat

dilakukan pengendalian tambahan jika diperlukan.

Moderate (12-15)	:  Pengendalian tambahan disarankan untuk menurunkan tingkat risiko

dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku

Moderate to high (16-19)	:  Perlu  dilakukan  tindakan  segera,  pekerjaan  sebaiknya  tidak

dilakukan sampai tingkat risiko diturunkan dan penggunaan sumber daya dipertimbangkan untuk dialokasikan dalam menurunkan risiko

High (20-25)	: Risiko sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian serius terhadap pekerja, aset, maupun lingkungan. Pekerjaan tidak boleh dilakukan sampai tingkat risiko diturunkan.

Tabel 2. Likelihood Matrix

| Tingkat | Kriteria | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hampir tidak | ≤ 1x kejadian dalam lebih 5 tahun terakhir |
| 2 | Jarang | 1 kejadian dalam 5 tahun terakhir |
| 3 | Mungkin | 1 kejadian dalam 3 tahun terakhir |
| 4 | Sering | 1 kejadian dalam 2 tahun terakhir |
| 5 | Hampir Sering | Minimal 1 kejadian dalam satu tahun terakhir |

Sumber : (Dokumen Perusahaan, 2026)

Tabel 3. Severity Matrix

| Rating | Deskriptor | Kesehatan & Keselamatan | Lingkungan | Pencapaian KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sangat rendah | Meninggal dunia, cacat total | Dampak sangat serius terhadap lingkungan alam atau masyarakat luas jauh dari kawasan pabrik | Pencapaian KPI < 95% dan menghambat pencapaian KPI fungsi lain |
| 2 | Rendah | Cacat pada bagian tubuh, luka/sakit permanen, penyakit kronis | Dampak serius terhadap lingkungan alam atau masyarakat luar di seputar kawasan perusahaan serta memerlukan waktu pemulihan jangka panjang > 5 tahun | Pencapaian KPI < 95% |
| 3 | Moderat | Luka/sakit yang dapat disembuhkan, perawatan medis secara intensif | Dampak sedang terhadap lingkungan di dalam kawasan perusahaan serta mmerlukan waktu pemulihan jangka menengan < 5 tahun | < 95% Pencapaian KPI < 100% dan menghambat pencapaian KPI fungsi yang lain |
| 4 | Tinggi | Cacat pada bagian tubuh, luka/sakit permanen, penyakit kronis | Dampak serius terhadap lingkungan alam atau masyarakat luar di seputar kawasan perusahaan serta memerlukan waktu pemulihan jangka panjang > 5 tahun | Pencapaian KPI < 95% |
| 5 | Sangat Tinggi | Meninggal dunia, cacat total | Dampak sangat serius terhadap lingkungan alam atau masyarakat luas jauh dari kawasan pabrik | Pencapaian KPI < 95% dan menghambat pencapaian KPI fungsi lain |

Sumber : (Dokumen Perusahaan, 2026)

Tabel 4. Metode Kualitatif

| No . | Fire Hazard | Existing Fire Protection | Inherent Fire Risk |  |  | Additional Fire Protection | Residual fire risk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | S | Risk |  | L | S | Risk |

Sumber : (Yung, 2008)

### Water Spray System

Sistem water spray merupakan sistem perpipaan tetap yang terhubung dengan sumber air dan dilengkapi nozzle untuk mendistribusikan air pada area atau peralatan yang dilindungi dari bahaya kebakaran Ketika diaktifkan oleh sinyal dari sistem deteksi, air dilepaskan dari semua nozzle pada sistem secara bersamaan. Mengacu pada pedoman NFPA 15 (2022), standar ini menetapkan densitas semprotan air (water application rate) sebesar 10,2 lpm/m² (0,25 gpm/ft²) untuk memastikan efektivitas pendinginan. Penentuan kebutuhan air dihitung melalui perhitungan luas area yang dilindungi berupa luas permukaan shell dengan Persamaan 2.1. Kemudian menghitung kapasitas debit menggunakan rumus pada Persamaan 2.2 setelah itu menghitung kebutuhan air menggunakan Persamaan 2.3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

𝐿𝑝 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑟 𝑥 𝑡	(2.1)

𝑄 = 𝐿𝑝 𝑥 𝑄𝑚	(2.2)

V = Q x T	(2.3)

### Fire Risk Assessment

Evaluasi risiko kebakaran pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada Principles of Fire Risk Assessment in Buildings (Yung, 2008). Penentuan nilai pada risk matrix dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data bersumber dari dua tahapan utama, yaitu observasi lapangan dan expert judgement. Observasi lapangan dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi aktual bahaya serta ketersediaan instalasi sistem proteksi kebakaran. Selanjutnya, untuk menentukan nilai probability dan likelihood dari setiap skenario kebakaran berdasarkan hasil diskusi dan validasi bersama tiga experts dari pihak perusahaan. Integrasi antara temuan lapangan dan penilaian empiris dari ketiga experts ini memberikan landasan yang kuat dan objektif dalam memetakan tingkat risiko kebakaran pada masing-masing area operasional.

Tabel 5. Hasil Fire Risk Assessment

| No . | Fire Hazard | Existing Fire Protection | Inherent Fire Risk |  |  | Addition al Fire Protectio n | Residual Fire Risk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | S | Risk |  | L | S | Risk |
| 1. | Gesekan muatan listrik statis saat proses loading/unloadi ng | Hidran, foam chamber | Jarang | Sedang | Low to moderate | Water spray system | Jarang | Rendah | Low to moderate |
| 2. | Sambaran petir pada tangki penyimpanan | Hidran, foam chamber | Mungkin | Sedang | Moderate | Water spray system | Mungkin | Rendah | Low to moderate |
| 3. | Kebocoran cairan akibat korosi pada tangki | Hidran, foam chamber | Jarang | Sedang | Low to moderate | Water spray system | Jarang | Rendah | Low to moderate |
| 4. | Kegagalan pada flange, valve, atau pipa transfer | Hidran, foam chamber | Jarang | Sedang | Low to moderate | Water spray system | Jarang | Rendah | Low to moderate |
| 5. | Tumpahan cairan akibat overfilling ketika pengisian tangki | Hidran, foam chamber | Mungkin | Tinggi | Moderate to high | Water spray system | Mungkin | Sedang | Moderate |
| 6. | Percikan api dari aktivitas hot work di area tangki | Hidran, foam chamber | Hampir tidak | Sedang | Low to moderate | Water spray system | Hampir Tidak | Rendah | Low |
| 7. | Kegagalan breather valve/sistem venting pada tangki | Hidran, foam chamber | Jarang | Sedang | Low to moderate | Water spray system | Mungkin | Rendah | Low to moderate |

Berdasarkan hasil penilaian risiko melalui observasi lapangan dan penilaian dari tiga pakar, skenario tumpahan cairan akibat kondisi overfilling saat pengisian tangki teridentifikasi memiliki tingkat risiko tertinggi, yakni pada kategori moderate to high. Penilaian ini didukung oleh data historis operasional perusahaan, di mana kegagalan sistem deteksi level pernah mengakibatkan tumpahan cairan dalam jumlah yang sangat besar yang kemudian tertampung oleh tanggul pengaman (bundwall).

Tingkat keparahan (severity) dari skenario terburuk tersebut dapat dikurangi dengan mengimplementasikan sistem proteksi kebakaran aktif berupa Water Spray System yang merujuk pada standar NFPA 15. Penurunan

tingkat risiko pada matriks didasarkan pada justifikasi ilmiah bahwa pancaran air dari sistem ini memberikan efek pendinginan (cooling effect) yang signifikan secara langsung pada dinding (shell) tangki sekaligus meredam radiasi termal. Mekanisme penyerapan panas ini terbukti secara efektif menahan laju eskalasi api, mencegah terjadinya kegagalan struktural pada tangki, serta meminimalisasi potensi rambatan api (fire spread) ke area di sekitarnya.

### Water Spray System

Perhitungan kebutuhan air dilakukan untuk menentukan debit minimum yang diperlukan agar sistem water spray mampu memberikan perlindungan termal pada permukaan tangki selama kondisi kebakaran. Perhitungan mengacu pada densitas aplikasi yang dipersyaratkan NFPA 15 dan luas permukaan tangki yang harus dilindungi. Berikut ini cara perhitungan kebutuhan air menggunakan Persamaan 2.1, Persamaan 2.2, dan Persamaan 2.3

𝐿𝑝 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 6 𝑥 13,3

𝐿𝑝 = 501,144 𝑚2

𝑄 = 𝐿𝑝 𝑥 𝑄𝑚

𝑄 = 501,144 𝑥 10,2

𝑄 = 5111,6688 𝐿𝑝𝑚

𝑄 = 0,08519 𝑚3/𝑠

V = Q x T

V = 0,08519 x 3600

V = 306,6 𝑚3

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kebutuhan air sebesar 306,6 𝑚3 untuk satu tangki karena total ada dua tangki maka total kebutuhannya 613,368 𝑚3

## KESIMPULAN

  - Berdasarkan hasil Fire Risk Assessment, skenario tumpahan cairan akibat overfilling saat pengisian tangki memiliki tingkat risiko awal Moderate to High dengan tingkat kemungkinan kejadian (likelihood) mungkin dan tingkat keparahan (severity) tinggi. Untuk menurunkan tingkat risiko tersebut, direkomendasikan pemasangan water spray system sebagai sistem pendingin tangki ketika terjadi kebakaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan water spray system mampu menurunkan tingkat konsekuensi dari kategori tinggi menjadi sedang sehingga tingkat risiko menurun menjadi Moderate.

  - Hasil perancangan sistem water spray menunjukkan bahwa kebutuhan air untuk satu tangki sebesar 306,6 m³. Terdapat dua tangki yang memerlukan perlindungan, sehingga total kebutuhan air yang harus disediakan mencapai 613,368 m³. Kebutuhan air tersebut diharapkan mampu memberikan pendinginan yang memadai pada permukaan tangki saat terjadi kebakaran sehingga dapat mengurangi dampak radiasi panas, mencegah kegagalan struktur tangki, dan meminimalkan risiko penyebaran kebakaran ke fasilitas di sekitarnya.

## DAFTAR NOTASI

t	= Tinggi kerucut (m) r	= Jari-jari (m)

𝐿𝑝 = Luas permukaan area yang dilindungi (𝑚2)

𝑄𝑚 = Minimal flow per luas, 0.25 gpm/ft2 (NFPA 15, 2022)

𝑄  = Debit sistem (L/menit) atau (𝑚3/𝑠)

V = Volume air (𝑚3)

T  = Waktu (s)

## DAFTAR PUSTAKA

Bao, Y., et al. (2023). Simulation on Heat Transfer and Emergency Protection of Tanks in a Tank Farm under

Fire Scenario

Chen, F., Song, J., & Zheng, F. (2017). Risk Analysis on Domino Effect Caused by Pool Fire in Petroliferous Tank Farm F. Procedia Engineering, 211, 46–54. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.12.136

Ghasemi, A.M., et al. (2017). A Framework for Minimizing Domino Effect Through Optimum Spacing of Storage Tanks

NFPA 15. (2022). Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection. NFPA 30. (2024). Flammable and Combustible Liquid Code.

NFPA 551. (2022). Guide for the Evaluation of Fire Risk Assesment.

Safura, S. (2023). Economic Significance of the Chemical Sector and its Contributions and Advancements Suzuki.

Shaluf, I., Krir, N., & Sakal, S. (2024). Evaluation of the Domino Effect Caused by Pool Fires in a Tank Farm Utama, B., Suparta, W., & Dulhadi, D. (2022). Analisis Awal Kebakaran Tangki 36 T-102 Pertalite Pada

Kawasan Refinery Unit Iv Cilacap – Jawa Tengah. Kurvatek, 7(1), 1–12. https://doi.org/10.33579/krvtk.v7i1.3129

Yung, D. (2008). Principles of Fire Risk Assessment in Buildings.